## Ariguanabo
Fuente de Abasto ¨ARIGUANABO¨ Actualización 16/2/17
| Concentrador | Pozo 1 | Pozo 2 | Pozo 3 | Pozo 4 | Pozo 5 | Pozo 6 | Pozo 7 | Pozo 8 | Pozo 9 | Pozo 10 | Pozo 11 | Pozo 12 | Pozo 13 | Pozo 14 | Pozo 15 | Caudalímetro
Pizarra (SEPAM) |  | Moderno 1000+ S80 |  | Moderno 1000+ S80 | Moderno 1000+ S80 | Moderno 1000+ S80 | Moderno 1000+ S80 | Moderno 1000+ S80 |  |  | Moderno 1000+ S80 | Fallo de Mando |  |  |  | PM 810
Antena | OMNI (1) Yagui (1) |  | OMNI | no tiene | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI |  | OMNI | OMNI
Protección Antena | Ok |  | Ok | no tiene | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok |  | Ok | Ok
Cable Ant | Ok | [15 empty] | Ok | bar: Pozo 2 to Pozo 13; Pozo 15
Conector Antena - MODEM | UG-UG |  | UG-BNC | no tiene | UG-UG | UG-BNC | UG-UG | UG-UG | UG-UG | UG-UG | UG-UG | UG-UG | Ok | Ok |  | UG-UG | Ok
MODEM | TMOD-400 (1) TMOD (1) | - | TMOD 400 | no tiene | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 | TMOD 400 |  | TMOD 400 | TMOD 400
Cable MODEM-Autómata | DB-15 TER | - | DB-15 TER | no tiene | DB-15 PCMCIA111 | DB-15 PCMCIA111 | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | no tiene | DB-15 TER | DB-15 TER |  | DB-15 TER | DB-15 TER
Autómata | Micro/ Micro |  | TWIDO | no tiene | MICRO | MICRO | MICRO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO |  | TWIDO | TWIDO
Fuente 24 VDC | Ok | - | Ok | no tiene | DAISA | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok |  | Quint 20A | Ok
Fuente 12 VDC | Ok | - | Ok | no tiene | DAISA | conv 24-12 | no tiene | Ok | Ok | Ok | Ok | conv 24-12 | Ok | Ok |  | Conv24-12
UPS | Ok | Pozo 2: Ok; Pozo 7: Ok; Pozo 8: Ok; Pozo 9: Ok; Pozo 10: Ok; Pozo 11: Ok; Pozo 15: Quint 20A
Baterías | Ok |  | Ok | no tiene | no tiene | Ok | Baja carga | Ok | Ok | Ok | no tiene | Ok | Ok | Ok |  | Ok | Ok
Pantalla | XBT-F024110 ROTA | [15 empty] | - | bar: Pozo 2 to Pozo 15
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Caudalímetro | - | [15 empty] | FEA-100 220VAC | bar: Pozo 2 to Pozo 15
Tx Presión | Concentrador |  | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-6 Bar
Comunicación | bar: Pozo 4; Pozo 7 to Pozo 13
Reconocimiento |  | Pozo 4: Ok; Pozo 7: Ok; Pozo 8: Ok; Pozo 9: Ok; Pozo 10: Ok; Pozo 11: no tiene; Pozo 12: Ok; Pozo 13: Ok
Estado Actual | En Servicio Cx OK | Sin Cx MODBUS Problema CCM | Problemade Cheque | No tiene motor | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | Sin Cx ** | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | Sin Cx ** | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | Fuera del Sistema | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK
Nota ** | Está pendiente de prueba de comunicación directa del Autómata con el SEPAM
Leyenda
- : | No es necesario en este lugar
* | Trabaja de forma aleatoria
** | Los pozos no arrancan por el telemando
*** | No hay comunicación

## Cosculluela
Fuente de Abasto ¨COSCULLUELA¨
| Concentrador | Pozo 1 | Pozo 2 | Pozo 3 | Pozo 4 | Pozo 5 | Pozo 6 | Pozo 7 | Pozo 8 | Pozo 9 | Pozo 10 | Pozo 11
Pizarra (SEPAM) | bar: Pozo 1
Antena | OMNI(142),1 OMNI(151),1 | - | - | - | OMNI | - | OMNI | - | - | OMNI | - | -
Protección Antena | Ok |  | - | - | no tiene | - | Ok | - | - | Ok | - | -
Cable Ant | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Conector Antena - MODEM | UG-UG |  | - | - | no tiene | - | UG-UG | - | - | UG-UG | - | -
MODEM | TMOD-400 (1) TMOD (1) | - | - | - | TMOD 400 | - | no tiene | - | - | TMOD 400 | - | -
Cable MODEM-Autómata | DB-15 TER | - | DB-15 TER | - | DB-15 TER | - | DB-15 TER | - | - | DB-15 TER | - | -
Autómata | PREMIUM | - | TWIDO | - | TWIDO | - | TWIDO | - | - | TWIDO | - | -
Fuente 24 VDC | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Fuente 12 VDC | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
UPS | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Baterías | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Pantalla | XBT-F024110 | bar: Pozo 1 to Pozo 11
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Caudalímetro |  | - | - | - | - | FEA-100 220VAC BAJA | - | FEA-100 24 VDC | - | - | - | -
Tx Presión | - | - | - | - | - | 0-6 Bar |  | 0-6 Bar | - | - | - | -
Comunicación | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Reconocimiento | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Estado Actual | En Servicio Cx OK | Fuera de Servicio | Sin Cx *** | Sin Cx *** | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | Sin Cx *** | Sin Cx *** | Sin Cx *** | Sin Cx *** | Sin Cx ***
| Concentrador | Pozo 1 | Pozo 2 | Pozo 3 | Pozo 4 | Pozo 5 | Pozo 6 | Pozo 7 | Pozo 8 | Pozo 9 | Pozo 10 | Pozo 11
Pizarra (SEPAM)
Antena | OMNI(142),1 OMNI(151),1 | - | - | - | OMNI | - | OMNI | - | - | OMNI | - | -
Protección Antena | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Cable Ant | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Conector Antena - MODEM | UG-UG | - | - | - | UG-BNC | - | UG-BNC | - | - | UG-UG | - | -
Modem | TMOD-400 (1) TMOD C-24 (1) | - | - | - | TMOD-400 | - | TMOD-400 | - | - | TMOD-400 | - | -
Conector MODEM-Autómata | DB-15 TER | - | - | - | DB-15 TER | - | DB-15 TER | - | - | DB-15 TER | - | -
Autómata | PREMIUM | - | TWIDO | - | TWIDO | - | TWIDO | - | - | TWIDO | - | -
Fuente 24 VDC | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Baterías | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 11
Pantalla | XBT-F024110 | bar: Pozo 1 to Pozo 11
|  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | -
Caudalímetro |  | - | - | - | - | FEA-100 220VAC BAJA | - | FEA-100 24 VDC | - | - | - | -
Tx Presión | - | - | - | - | - | 0-6 Bar |  | 0-6 Bar | - | - | - | -
Estado Actual | En Servicio Cx OK | Fuera de Servicio | Sin Cx *** | Sin Cx *** | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | Sin Cx *** | Sin Cx *** | Sin Cx *** | Sin Cx *** | Sin Cx ***
Nota ** | Está pendiente de prueba de comunicación directa del Autómata con el SEPAM
Leyenda
- : | No es necesario en este lugar
* | Trabaja de forma aleatoria
** | Los pozos no arrancan por el telemando
*** | No hay comunicación

## Cuenca Sur
Fuente de Abasto ¨CUENCA SUR¨
| Concentrador | Pozo 1 | Pozo 2 | Pozo 3 | Pozo 4 | Pozo 5 | Pozo 6 | Pozo 7 | Pozo 8 | Pozo 9 | Pozo 10 | Pozo 11 | Pozo 12 | Pozo 13 | Pozo 14 | Pozo 15 | Pozo 16 | Pozo 17 | Pozo 18 | Pozo 19
Pizarra (SEPAM) | bar: Pozo 4; Pozo 10
Antena | OMNI(142),1 OMNI(151),1 | OMNI | OMNI | OMNI | - | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | - | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI
Protección Antena | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 19
Cable Ant | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 19
Conector Antena - MODEM | UG-UG | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | - | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | - | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC
Modem | Clásico 142 (1) Clásico 151 (1) | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | - | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | - | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico
Conector MODEM-Autómata | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | - | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | - | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER
Autómata | PREMIUM | TWIDO | TWIDO | TWIDO | - | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | - | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | MICRO | MICRO
Fuente 24 VDC | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 19
Baterías | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 19
Pantalla | XBTGT-5330 | bar: Pozo 1 to Pozo 19
|  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Caudalímetro | - | FEA-100 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tx Presión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-10 Bar | - | - | - | - | - | - | -
Estado Actual | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | Sin TLcontrol | En Servicio Cx(*) | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx(*) | Sin TLcontrol | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx(**) | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx(**) | En Servicio Cx(**) | En Servicio Cx(**) | En Servicio Cx(**)
Leyenda :
- : | No es necesario en este lugar | Pozo 6: 4,10,14,16,17,18,19
* | Trabaja de forma aleatoria
** | Los pozos no arrancan por el telemando

## El Gato
Fuente de Abasto ¨EL GATO¨
| Concentrador | Pozo 1 | Pozo 2 | Pozo 3 | Pozo 4 | Pozo 5 | Pozo 6 | Pozo 7 | Pozo 8 | Pozo 9 | Pozo 10 | Pozo 11 | Pozo 12 | Pozo 13 | Pozo 14 | Pozo 15 | Pozo 16 | Pozo 17
Pizarra (SEPAM)
Antena | OMNI (1) Yagui (1) | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI
Protección Antena | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 17
Cable Ant | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 17
Conector Antena - MODEM | UG-UG | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC | UG-BNC
Modem | TMOD-400 (1) TMOD C-24 (1) | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico | Farell Clásico
Conector MODEM-Autómata | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER | DB-15 TER
Autómata | PREMIUM | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO | TWIDO
Fuente 24 VDC | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 17
Baterías | Ok | bar: Pozo 1 to Pozo 17
Pantalla | XBTGT-5330 | bar: Pozo 1 to Pozo 17
Tx Presión |  | 0-6 Bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Estado Actual | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK
Nota ** | Está pendiente de prueba de comunicación directa del Autómata con el SEPAM
Leyenda
- : No es necesario en este lugar

## Palatino
NUDO PALATINO
| Despacho | Suzarte | Patio B | Interconex. | Escuelita | Cuenca 36" | Víbora 36" | Planta | Cerro alto | Príncipe | Metraje | Osma | Víbora 18" | Víbora 20" | Tanque Oest | Tanque Este | Cloro
Caudalímetro | - | FEA100 24VDC | FEA100 | FEA100 | FEA100 120VAC | FEA100 120VAC | FEA100 120VAC | - | CONTADOR | por hacer | - | CONTADOR | FEA100 120VAC | FEA100 120VAC | - | - | -
Tx Presión | - | 0-10 Bar | - | - | 0-6 Bar | 0-6 Bar | 0-10 Bar | 0-10 Bar | 0-10 Bar | por hacer | - | 0-10 Bar | 0-10 Bar | 0-10 Bar | - | - | -
Med. Cloro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK
Med. Nivel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonda 10 m | Sonda 10 m | -
Autómata | PREMIUN | - | - | - | - | - | - | MICRO | - | - | MICRO | - | - | - | - | - | -
Antena | OMNI | - | - | - | - | - | - | OMNI | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MODEM | TMOD C24 |  | - | - | - | - | - | Clásico | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cable MODEM-PLC | DB-15 PCMCIA111 | - | - | - | - | - | - | DB-15 TER | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fuente 24 VDC | QUINT | - | - | - | - | - | - | QUINT | - | - | OK | - | - | - | - | - | -
Fuente 12 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
UPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Baterías | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Estado Actual | OK | ROTA Cx OK | Fuera Servicio | Fuera Servicio | ROTA Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | OK | OK |  | En Servicio Cx OK | Registro lleno de agua | En Servicio Cx OK | Error medición Cx OK | OK | OK | OK
Leyenda
- : | No es necesario en este lugar

## Estaciones
ESTACIONES AISLADAS
| Aeropuerto | Naranjo | Peñalver | Quinta | Rincon | Torre19 | Vento | Saneamiento | UCI
Caudalímetro | - |  | - | - | - | Ultrasónico | FEA100 | - | contador
Tx Presión | - |  | 0-10 Bar | 0-6 Bar (3) | - | 0-10 Bar | 0-6 Bar | - | 0-10 Bar
Med. Cloro | - | - | - | - | - | OK | - | - | -
Med. Nivel | cist_0 (M) cist_1 (M) cist_2 (M) | - | - | - | - | - | Ultrasónico | - | -
Autómata | MICRO | MICRO | MICRO | MICRO | MICRO | MICRO | MICRO | TWIDO | PREMIUN
Antena | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI | NO | OMNI
PROT Antena | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK
MODEM | Clásico | TMOD 400 | Clásico ReTx | Clásico | TMOD 400 ReTx | Clásico | Clásico | NO | Clásico
Cable MODEM-PLC | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK
Fuente 24 VDC | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK
Fuente 12 VDC | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK
UPS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | OK
Baterías | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO
Pantalla | XBTF034110 | - | - | - | - | - | - | - | XBTGT5330
Estado Actual | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | Fuera de Servicio | autómata roto
Leyenda
- : | No es necesario en este lugar

## Sectores
SECTORES
| Barbosa | Biltmore | JDF | Meliá
Caudalímetro | contad. (2) | contador | contador | contador
Tx Presión | 0-6 Bar (2) | 0-6 Bar | 0-6 Bar
Med. Cloro | - | - | - | -
Med. Nivel | - | - | - | cist_0 (M) cist_1 (M) cist_2 (M)
Autómata | MICRO | TWIDO | MICRO | MICRO
Antena | OMNI | OMNI | OMNI | OMNI
PROT Antena | OK | OK | OK | OK
MODEM | Clásico | TMOD 400 | Clásico | Clásico
Cable MODEM-PLC | OK | OK | OK | OK
Fuente 24 VDC | OK | OK | OK | OK
Fuente 12 VDC | OK | OK | OK | OK
UPS | OK | OK | OK | OK
Baterías | - | - | - | -
Pantalla |  |  |  | XBTN400
Estado Actual | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK | En Servicio Cx OK
Leyenda
- : | No es necesario en este lugar